Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Андреапольскому, Торопецкому районам,

расположенное по адресу г. Андреаполь, ул. 50 л. Октября, д. 1а, телефон (48267)3-26-58, ugpn69@bk.ru

Предписания № _23_/_1__/_16_

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Торопецкого района  детский сад № 2

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение  распоряжения главного государственного инспектора Андреапольского, Торопецкого районов Тверской области по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области В. Г. Фомина от 10.01.2020 г. № 1

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в период с

11 часов 00 минут 17.03.2020 года по 16 часов 00 минут 19.03.2020 года

проведена плановая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Торопецкого района  детский сад № 2  (категория риска – чрезвычайно высокий риск), по адресу: 172840, Тверская область, Торопецкий район, город Торопец, Советская улица, 31/61

Зубановым Иваном Васильевичем - государственным  инспектором Андреапольского, Торопецкого районов по пожарному надзору, дознавателем ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Заведующей МБДОУ ТР детский сад №2 Гонтарёвой Людмилой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вид нарушения: В соответствии с актом проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий от 22.07.2019 года, деревянные строительные конструкции чердачных перекрытий и стропильной системы кровли здания детского сада, не соответствуют требованию по огнезащитной эффективности. Мероприятия по устранению: Провести повторную огнезащитную обработку деревянных строительных конструкций чердачных перекрытий и стропильной системы кровли здания детского сада и предоставить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки. | п.21«Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год». В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты. Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390. | до 20.09.2020 года |  |
| 2 | Вид нарушения: В помещении пищеблока (кухни) эксплуатируются электроплиты при отсутствии терморегуляторов, предусмотренных конструкцией Мероприятия по устранению: Запретить эксплуатацию электроплит, установленных в помещении пищеблока (кухни) при отсутствии терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. | Запрещается:… - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; п.п.(г) п.42 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390. | до 20.09.2020 года |  |
| 3 | Вид нарушения: Не проведена повторная проверка систем внутреннего противопожарного водоснабжения (имеется акт проверки противопожарного водоснабжения от 19.07.2019г., данный акт действителен до 10.01.2020г.). Мероприятия по устранению: Провести повторную проверку систем внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта. | Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов… п.55 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390. | до 20.09.2020 года |  |
| 4 | Вид нарушения: Не предоставлены документы подтверждающие проведение перекатки пожарных рукавов, пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения. Мероприятия по устранению: Предоставить документы подтверждающие проведение перекатки пожарных рукавов. | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). п.57 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390. | до 20.09.2020 года |  |
| 5 | Вид нарушения: Пожарные шкафы, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах, не опломбированы (опечатаны). Мероприятия по устранению: Опломбировать (опечатать), пожарные шкафы. | …Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. п.57 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390. | до 20.09.2020 года |  |
| 6 | Вид нарушения: Шлейфы автоматической пожарной сигнализации, установленной в здании, не являются не распространяющие горение. Мероприятия по устранению: Заменить шлейфы автоматической пожарной сигнализации, на пожаростойкие. | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 143, пункт 13.15.7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | до 20.09.2020 года |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.